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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	北大荒集团黑龙江云山农场农垦公用基础设施建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	米玉承
	联系方式
	15946790831

	建设地点
	黑龙江省虎林市云山农场场部

	地理坐标
	（ 132度 29分 15.752 秒， 45 度 54 分 36.454 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430

热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	北大荒农垦集团有限公司
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	北大荒集发展字[2025]66号

	总投资（万元）
	2041
	环保投资（万元）
	632

	环保投资占比（%）
	30.96
	施工工期
	2026.08-2026.09（45天）

	是否开工建设
	☑否

□是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	4041.12

	专项评价设置情况
	本项目设置大气专项评价。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目专项设置情况参照表1。

表1 专项评价设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。
本项目涉及汞及其化合物，属于有毒有害物质，且厂界外500米范围内存在居民区和医院等环境空气保护目标，应进行专项评价。
是

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量。
否

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。
否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


	规划情况
	经调查，云山农场及牡丹江管局均无供热规划

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市及管控单元生态环境准入清单(2023年版)》等文件，并结合生态环境分区管控数据应用平台出具的分析报告，本项目与生态环境管控分区符合性分析如下。
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（1）“一图”

图1 本项目与环境管控单元叠加图

（2）“一表”
表2 本项目与生态环境管控分区符合性分析
一、生态保护红线
管控单元类别
一般管控单元

符合性分析
本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市云山农场场部，根据《生态环境分区管控分析报告》，本项目所在区域位于虎林市其他区域，一般管控单元，与生态保护红线不相交。

二、环境质量底线
大气环境
管控单元类别
大气环境一般管控区

管控要求
符合性分析
空间布局约束

减少新增化工园区，除符合省政府产业布局调整政策外，减少新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。减少建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目为供热基础设施改造项目，不属于钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃项目，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

污染物排放管控

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行国家、省及各市下达的大气污染防治要求。新建钢铁、焦化等高污染项目要同时配置最先进的生产工艺和污染治理装备。

本项目不属于新建钢铁、焦化等高污染项目。

环境风险防控

编制区域内大气污染应急减排项目清单，做到可操作、可核查、可监测，当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施。

本项目设置环境风险分析，并要求编制应急预案。

资源开发率要求

禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。新上耗煤项目实施煤炭减量替代，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。

本项目锅炉烟气执行满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。本项目不使用高污染燃料。

水环境
管控单元类别
/

地下水环境
环境管控单元名称
虎林市地下水环境一般管控区

环境管控单元编码

YS2303816310001

管控单元类别

一般管控单元

管控要求
符合性分析
环境风险

管控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

本项目现有防渗沉淀池采用水泥硬化防渗。

三、资源利用上线
管控要求
1.水资源：

全省2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。

2.土地资源：

全省2025年及2035年耕地资源保护下线不低于省政府确定的指标。

3.能源：

2025年和2035年，全省煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。
符合性分析
本项目为锅炉改造项目，拆除现有29MW燃煤热水锅炉，新建一台相同型号的燃煤热水锅炉，燃煤量不发生变化，锅炉运行过程消耗的水资源也不发生变化，不会突破项目区的资源利用上线。

四、环境准入清单
管控单元类别

一般管控单元

环境管控单元编码

ZH23038130002

管控要求

1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审査，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

符合性分析

本项目为热力生产和供应工程项目，主要内容为新建1台29MW的燃煤热水锅炉，为农场冬季供热，不涉及电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业，与区域管控要求相符。

（3）“一说明”
根据《北大荒集团黑龙江云山农场农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告》分析成果，项目位置为鸡西市虎林市。 

北大荒集团黑龙江云山农场农垦公用基础设施建设项目位置涉及鸡西市虎林市；项占地总面积0.02平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。 与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。 与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里， 占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。

（4）项目符合性说明
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市及管控单元生态环境准入清单(2023年版)》等文件，并结合生态环境分区管控数据应用平台出具的分析报告，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）、《鸡西市及管控单元生态环境准入清单(2023年版)》、《北大荒集团黑龙江云山农场农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告》等文件提出的管控要求。
2、产业政策相符性分析

本项目拆除原有1台29MW往复炉排式燃煤热水锅炉（锅炉型号：SHW29-1.25/115/70-AⅡ），在原址新建1台29MW往复炉排式燃煤热水锅炉（锅炉型号：SHW29-1.25/115/70-AⅡ）。根据《产业结构调整指导目录（2024年）》“限制类58.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉”“淘汰类70.每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉（大气污染防治重点区域）”，《鸡西市人民政府印发<鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案>的通知》（鸡政发[2024]6号）要求城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。到2025年，全市淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉；细颗粒物（PM2.5）未达标县（市）区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。

本项目位于虎林市云山农场，不属于城市建成区，本项目原址新建1台29MW（折合40蒸吨）燃煤锅炉，为大于每小时35蒸吨的燃煤锅炉，所以不属于限制类和淘汰类，不属于鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案中限制建设的锅炉，不属于淘汰的设备和工艺，与《鸡西市人民政府印发<鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案>的通知》（鸡政发[2024]6号）相符，符合国家产业政策要求。

3、选址合理性分析

本项目位于鸡西市虎林市云山农场场部，云山农场供热中心。东侧为林地及空闲房屋；西侧为云山农场别墅小区（距离厂界10m）；南侧为林地和耕地；北侧为空地。依据大气评价专章预测结果，各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度现状，所以无须设置大气环境防护距离；依据噪声预测结果，厂界及敏感点处噪声预测值均达标。所以本项目对外环境及附近居民的影响可控。

本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；本项目有良好的经营条件，给排水、供电等公用设施齐备；通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目在现有供热中心的锅炉房内，拆除现有29MW锅炉，在原位安装新锅炉，各项污染物均能达标排放，固体废物均能做到安全处置，不会改变现有的环境质量现状，对外环境的影响是可以接受的，据以上分析可知，本项目选址基本合理。

4、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 构建国土空间开发保护新格局。围绕城市化地区、农产品主产区、生态功能区，立足资源环境承载能力，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，优化生产、生活、生态空间，推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间保护开发新格局。 

加强生态环境分区管控。统筹衔接国土空间规划、生态保护红线、自然保护地分区和用途管制要求，动态更新“三线一单”成果，完善生态环境分区管控体系。建立并不断完善以政府为主体、部门深度参与的落地应用机制，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管及各类开放建设活动等方面的应用。 

优化能源供给结构。建设清洁低碳、安全高效的能源体系。严格控制煤炭消费总量增速，实施煤炭消费减量替代，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施能耗总量和强度双控，大幅降低能耗强度。实施可再生能源替代行动，促进非化石能源成为能源消费增量的主体。 

依法实行排污许可制度。妥善处理排污许可与环评制度的关系， 构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，加强排污许可证后管理，落实排污许可证“一证式”管理，推动总量控制、生态环境统计、生态环境监测、生态环境执法等生态环境管理制度衔接。持续做好排污许可证换证和登记延续动态更新。

项目建设符合三线一单相关管控要求，本项目拆除现有29MW燃煤热水锅炉，在原有位置新建一台相同型号的燃煤热水锅炉，锅炉型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ往复炉排式燃煤热水锅炉；项目产生的大气污染物采取治理措施稳定达标排放；项目建成后按要求变更排污许可手续，持证排污。项目的建设符合《鸡西市生态环境保护“十四五”规划》要求。
5、与《鸡西市人民政府印发<鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案>的通知》（鸡政发[2024]6号）符合性分析
持续开展燃煤锅炉淘汰改造。有序推进小型电站锅炉和服役时间超过15年的老旧低效工业锅炉淘汰工作。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快热力管网建设，推广中长距离供热，加快替代供热管网覆盖范围内的小型燃煤锅炉，充分释放热电联产、工业余热等供热能力。到2025年，全市淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉；细颗粒物（PM2.5）未达标县（市）区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。

本项目位于虎林市云山农场，不属于城市建成区，拆除现有29MW燃煤锅炉，在原有位置新建一台相同型号的燃煤锅炉，锅炉型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ往复炉排式燃煤锅炉，锅炉吨位大于35蒸吨/小时，不属于鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案中限制建设的锅炉，不属于淘汰的设备和工艺，与《鸡西市人民政府印发<鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案>的通知》（鸡政发[2024]6号）相符。

6、与《固体废物污染综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析

《固体废物污染综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）第八条提出：提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。第十八条提出：强化环境执法督察。严格落实固体废物污染防治相关法律法规，加强从生产到处置各环节全链条监管。严厉打击固体废物环境违法犯罪行为，依法依规追究责任，强化对私设暗管偷排等主观恶意明显、环境危害严重的违法违规行为的惩治。生态环境部门对造成严重生态破坏和环境污染的案件实行挂牌督办。持续开展重点区域“清废行动”。建立健全跨部门跨地区联合监管执法机制，加大对跨省非法倾倒固体废物等行为的打击力度。将违法违规处置固体废物等突出生态环境问题纳入生态环境保护督察。

本项目固体废物全部得到有效处理或利用。锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用；脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用；废弃的包装袋集中收集，外售；除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用，全部得到了有效利用，与《固体废物污染综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）相符。

7、《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》符合性分析

《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》提出；第三条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化、无害化和污染担责原则。第四条 任何单位和个人都应当履行生态环境保护义务，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。第十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，通过采取工艺设备改造、清洁能源使用、原料替代等措施，从源头减少工业固体废物产生；加强原材料深度加工以及循环使用、伴生产品加工利用、副产物综合利用。产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证；向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

本项目固体废物全部得到有效处理或利用。锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用；脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用；废弃的包装袋集中收集，外售；除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用，全部得到了有效利用，与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》相符。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况
云山农场场部冬季供热由农场供热中心提供，现供热面积35.25万m2。供热中心现有2台29MW燃煤热水锅炉（1用1备，）用于供热。在用锅炉为1号锅炉，备用炉为2号锅炉。备用锅炉不运行，1号炉故障时启用2号炉。

伴随着现有29MW热源锅炉已运行15年之久，随之而来的是锅炉已无法满足建设初的额定效率，导致耗煤量的日益增加。且现有锅炉设计初无尾部受热面，存在大量的热能浪费。现有引风机运行时为防烟气反窜需两台一同开启，也造成了采暖期耗电量的激增。由于现有环保设备多年运行，现设备已出现老化及处理能力不足的情况。因此云山农场计划开展北大荒集团黑龙江云山农场农垦公用基础设施建设项目。
本项目拆除1号锅炉，在原位置新建一台29MW燃煤热水锅炉，型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ。

将1号锅炉配套的旧布袋除尘、脱硫、脱硝设备全部拆除。在拆除的旧布袋除尘器原位置新建1套布袋除尘器；新建一套环保岛系统，涉及新建环保设备用房447.12平方米（内设脱硝车间、石膏库、空压机室、在线监测室、电气室、真空皮带脱水间等）、烟塔一体脱硫塔及相应基础、沟池，将原有脱硫塔地上部分拆除，但保留脱硫塔底部板式基础作为新建脱硫塔基础，锅炉烟气通过脱硫塔配套烟囱排放，烟囱出口至地面高度为45m，烟囱出口内径850mm，现有烟囱停用。

本次建设中对于原有烟囱不再使用，将新建配套环保系统使用的烟塔一体脱硫塔，代替原有烟囱，原有部分烟道连接将切断，新建此部分烟道接至新建的烟塔一体脱硫塔中。本项目中原有烟囱保持现状，拆除工作不在本期项目范围内。

本次改造后，供热范围及供热面积不变，仍为35.25万m2。

本工程实施后，供热中心整体装机容量不变，供热效率提高。
2、工程组成

项目组成一览表见表3。

表3  项目组成一览表

工程

类别

工程内容

现有工程

本次改造

备注

主体

工程

锅炉房

现有供热厂房1座，2841平方米；砖混结构,钢屋架屋面

改造现有供热厂房2841平方米；原锅炉房屋面系统拆除及复原、拆除部分设备基础并重新更换设备，破坏的地面重新恢复

改造

锅炉本体

现有2台29MW燃煤热水锅炉（1用1备）用于供热，在用锅炉为1号锅炉，备用炉为2号锅炉。锅炉型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ。

拆除现有1号在用锅炉。在原有位置新建一台29MW燃煤热水锅炉，型号为SHW29-1.25/115/70-AⅡ。（膜式壁结构）含受压元件、省煤器、平台扶梯、钢架。预留炉外脱硝接口

1号炉拆除换新；2号炉不变

供热面积

云山农场场部35.25万m2
云山农场场部35.25万m2
不变

环保用房

未设置统一专用环保用房：现有SNCR脱硝系统及尿素罐、布袋除尘均位于锅炉房内；采用钠碱法脱硫，脱硫塔位于锅炉房南侧；处理后的烟气通过1根45高烟囱排放；在线监测设备用房位于烟囱附近的独立房屋

将1号锅炉配套的旧布袋除尘、脱硫、脱硝设备全部拆除。在拆除的旧布袋除尘器原位置新建1套布袋除尘器；新建一套环保岛系统，涉及新建环保设备用房447.12平方米（内设脱硝车间、石膏库、空压机室、在线监测室、电气室、真空皮带脱水间等）、烟塔一体脱硫塔及相应基础、沟池，将原有脱硫塔地上部分拆除，但保留脱硫塔底部板式基础作为新建脱硫塔基础，锅炉烟气通过脱硫塔配套烟囱排放，烟囱出口至地面高度为45m，烟囱出口内径850mm，现有烟囱停用

将1号锅炉配套的旧布袋除尘、脱硫、脱硝设备全部拆除；新建环保设备用房

辅助工程

软水制备系统

现有离子交换树脂处理系统2套，单套处理能力30m3/h

拆除现有2套软水制备系统中的1套，新建1套离子交换树脂处理装置，处理能力30m3/h。

拆除1套新建1套

上煤系统

燃料上料装置两套，每套输送量30t/h
利用现有两套上煤系统

利旧

除灰渣系统

现有捞渣机2套，将炉渣送至渣斗

利用现有除灰渣系统

利旧

储运工程

煤场

现有储煤场占地面积2000m2，堆存能力3200t煤。供热中心四周设有防风抑尘网，材质为镀锌喷塑钢网，高度4.5m，环绕供热中心四周，全长280m。

利用现有储煤场。本次改造后平均每日需燃煤量108.33t/d，储煤场的运转周期为18天。煤场贮存能力满足使用需求。煤场地面为硬化地面，煤堆用苫布苫盖。煤堆高3.5m，供热中心四周设置4.5m高的防风抑尘网（镀锌喷塑钢网，环绕供热中心四周，全长280m）。

利旧

渣场

现有渣场面积800m2。

利用现有渣场。渣场的运转周期为10天，单车平均运载量为11t/车。渣场地面为硬化地面，炉渣用苫布苫盖。供热中心四周设置4.5m高的防风抑尘网（镀锌喷塑钢网，环绕供热中心四周，全长280m）。除尘灰袋装暂存在换热站内的仓库中，与炉渣一同外运处置。

利旧

除尘灰罐

位于锅炉房内，容积3m3
利用现有灰罐，容积3m3
利旧

尿素贮存库

尿素贮存库位于锅炉房内，库容90m3；

尿素贮存库位于新建的环保用房内的脱硝车间；库容仍为90m3
拆除原库，在环保用房内新建

尿素溶解罐

尿素溶解罐位于锅炉房内，容积3m3；

尿素溶解罐位于新建的环保用房内的脱硝车间；容积仍为3m3
脱硫副产物库房

用于贮存脱硫石膏，位于脱硫塔西侧，库容240m3；

脱硫副产物库房位于新建的环保用房内的石膏库；库容仍为240m3
脱硫剂料仓

碳酸钠固体仓位于脱硫塔西侧，库容80m3；碳酸钠溶液罐位于脱硫塔西侧，容积54m3；

石灰粉罐位于脱硫塔西侧，容积40m3；

石灰粉罐位于新建的环保用房内，容积仍为40m3
公用

工程

供水

现有工程用水来自市政自来水管网，锅炉用水经过软化处理后使用。

本项目用水来源于市政自来水管网。用水主要为锅炉用水，无新增工作人员，故无新增生活用水。锅炉用水经过离子交换树脂软化处理后使用。

依托

排水

锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过脱水系统处理后回用，不外排，脱硝系统不产生废水。
锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过脱水系统处理后回用，不外排，脱硝系统不产生废水。
沉淀池依托现有

供热

本项目冬季供暖由项目锅炉提供。

本项目冬季供暖由新建锅炉提供。

依托

供电

市政电网供电。

市政电网供电。

依托

环保

工程

废气治理措施

现有工程燃煤热水锅炉烟气经过SNCR脱硝、布袋除尘器除尘，钠碱脱硫处理后，通过45m高烟囱高空排放。煤场和渣场用苫布苫盖。

本项目燃煤热水锅炉烟气经过SNCR脱硝、布袋除尘器除尘，石灰石-石膏法脱硫处理后，通过脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m），满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。脱硝剂采用尿素。烟气在线系统利旧。煤场和渣场用苫布苫盖，定期洒水降尘。供热中心四周设置4.5m高的防风抑尘网（镀锌喷塑钢网，环绕供热中心四周，全长280m）。

拆除新建

废水治理措施

锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过混凝沉淀处理后回用于脱硫废水，不外排，脱硝系统不产生废水。
锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过混凝沉淀处理后回用于脱硫废水，不外排，脱硝系统不产生废水。
沉淀池依托现有，初期雨水收集池利旧

噪声防治措施

水泵等设备采用基础减振装置，电机安装消声器，设备位于锅炉房内，封闭隔声。 

本项目运行期间产生的噪声主要是风机及水泵发出的机械噪声。水泵等设备采用基础减振装置，电机安装消声器，设备位于锅炉房内，封闭隔声。治理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

新建

固体废物治理措施

锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用。脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用。废弃的包装袋集中收集，外售。除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器的布袋由更换厂家回收利用。

一般工业固废：锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用；脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用；废弃的包装袋集中收集，外售；除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用。

根据历年运行经验，炉渣及时转运，渣场的贮存容量一般情况下在40%左右，当容量达到60%，且不能及时外运的情况下，管理人员应立即向农场负责人汇报，沟通附近的供热站是否存在贮存余量可作为本项目灰渣场的应急贮存场所，如果附近灰渣场没有贮存余量，可临时暂存在云山农场粮食仓储中心的晒场，晒场在供热季为闲置状态，可用于灰渣临时暂存处，待灰渣运走后，应清理干净，恢复晒场原状。

新建

危险废物：锅炉检修产生的废机油、含油抹布属于HW08中的危险废物；锅炉烟气在线监测过程产生的废液、失效标准样品、废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件属于HW49危险废物。

以上危险废物应集中收集，设置危险废物贮存库，废机油和含油抹布置于封闭PE桶内；在线监测设备废液采用封闭瓶装，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件用封闭袋装，暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

危险废物贮存库设在新建的环保用房内，地面及1m高墙裙防渗采用至少2mm高密度聚乙烯土工膜（HDPE），渗透系数不大于10-10cm/s。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

新建

地下水污染防治措施

现有防渗沉淀池采用水泥硬化。
改造后沉淀池依托现有工程沉淀池。

依托

环境风险防范措施

①加强明火管理，严防火种进入；

②搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点；

③安全警示标识及公告栏设置；

④建立安全管理制度。

⑤脱硫塔配套设置事故池1座，事故池容积为50m³。事故泵可以将事故池中浆液打回脱硫塔内循环使用。
①加强明火管理，严防火种进入；

②搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点；

③安全警示标识及公告栏设置；

④建立安全管理制度。

⑤脱硫塔配套设置事故池1座，事故池容积为50m³。事故泵可以将事故池中浆液打回脱硫塔内循环使用。

新建

点火方案：（1）点火前准备阶段：检查系统和设备，检查炉膛与烟道，检查水位与安全附件。（2）先通风，再引燃底火，将自然通风门打开，使用木柴引火，逐渐加大送风量，慢慢升温。本次改造后，点火方案不变。

本次改造后，锅炉运行效率提升，通过锅炉自身出力的调节来完成调峰，满足冬季极端天气供暖需求，不单独设置调峰锅炉。

备用锅炉在正常情况下不运行，且不具备调峰功能。

3、主要设备

主要设备见表4。
表4 主要设备一览表

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
1
29MW热水锅炉本体

SHW29（膜式壁结构）含受压元件、省煤器、平台扶梯、钢架。预留炉外脱硝接口
台
1
2

往复炉排

炉排片材质为Cr16、含减速机、N=3KW 悬挂式

台

1

3

减速机

SHW29配套（电机为变频电机）

台

1

4

一次仪表阀门

SHW29配套一次出口

套

1

5

吹灰器

SHW29配套

套

1

6

鼓风机

9-19NO5.6A

台

1

7

布袋除尘器

LDM2026

台

1

8

埋刮板输送机

Q=10t/h

台

1

9

链斗输送机

Q=10t/h

台

1

10

锅炉用气储气罐

1m³，0.8Mpa；碳钢

台

2

11

吸收塔及烟囱

尺寸：塔体Φ3500mm，烟囱Φ850mm，总高度45m

座

1

12

循环泵

流量：260m3/h；扬程：29m；55KW

台

1

13

循环泵

流量：260m3/h；扬程：27m；55KW

台

1

14

循环泵

流量：260m3/h；扬程：25m；45KW

台

1

15

氧化风机

5.6m3/min 压力：65kpa；15KW

台

2

16

侧搅拌

2507不锈钢，4.0KW

台

3

17

粉仓

规格Φ3.0×4.5m，材质：Q235

座

1

18

仓顶除尘器

配套引风机；2.2KW

台

1

19

吸收剂溶解罐

Φ1.9×2.5m，Q235+防腐漆

个

1

20

溶解罐搅拌器

型式：顶进式；材料：碳钢衬胶；电机功率：2.2kw

台

1

21

吸收剂供给泵

Q=10m3/h，H=20m，3.0KW

台

2

22

浆液排出泵

Q=10m3/h，H=35m；7.5KW

台

2

23

皮带脱水设备

真空皮带机、聚氨酯旋流器、真空泵、汽水分离器、变频减速机、控制柜等；20KW

套

1

24

滤布冲洗水箱

φ1500×1500，材质：Q235

座

1

25

滤布冲洗水泵

流量：10m3/h，H=50m；5.5KW

台

2

26

滤液池搅拌器

型式：顶进式；材料：碳钢衬胶；电机功率：5.5kw

台

1

27

滤液反塔泵虹吸罐

Φ1.9×2.5m，Q235+防腐漆

台

1

28

滤液反塔泵

Q=10m3/h，H=25m；3KW

台

2

29

工艺水箱

Φ1.9×2.5m，Q235+防腐漆

个

1

30

除雾器冲洗水泵

流量：30m3/h 扬程：60m；15KW

台

2

31

尿素溶液循环泵

304；Q=20m³/h，H=20m，普通电机，功率：2.2KW；热水型

台

2

32

尿素溶解罐

φ1.8m×1.5m，304

台

1

33

溶解罐搅拌器

材质：304，2.2KW

台

1

34

尿素溶液储存罐

φ1.9m×2.0m；304

台

1

35

尿素溶液输送泵

304；Q=0.7m³/h，H=97m，功率：1.1Kw；热水型

台

2

36

墙式喷枪（后端混合）

快速接头DN32，喷嘴和喷枪管316L，DN15；锥形喷嘴

套

6

37

脱硝用气储气罐

1m³，0.8Mpa；碳钢

台

1

38

空压机

3.6m3 /0.7MPa，22Kw

台

2

39

储气罐

5m³，0.8Mpa；Q234R

台

1

40

干燥机

与空压机配套，0.75Kw

台

2

41

三级过滤器

套

2

42

电散热器

2kw

台

3

43

防腐轴流风机

2766m3/h，163Pa

台

3

44

钢制轴流风机

1649m3/h，172Pa

台

1

45

钢制轴流风机

826m3/h，39Pa

台

1

46

钢制耐高温轴流风机

2339m3/h，196Pa

台

1

47

防腐轴流风机

3429m3/h，186Pa

台

3

48

壁挂空调

1.5p

台

1

49

热浸锌扁钢

40×4

米

300

50

热浸锌垂直接地极

L=2500mm DN50

根

10

51

接地线

PVC 1×35

米

100

52

接地线

PVC 1×120

米

100

53

接地铜排

30×4

米

30

54

三防灯

个

20

55

荧光灯

个

6

56

出口灯

个

5

57

照明箱

个

1

58

应急照明箱

个

1

59

检修箱

个

3

60

A类疏散应急照明箱

个

1

61

暖通箱

个

1

62

照明灯线

BV-1×2.5

米

1500

63

照明灯线

NHBV-1×2.5

米

1500

64

UPS

20kVA

套

1

65

直流系统

套

1

66

火灾报警

套

1

67

板式换热器

5000KW，1.6MPa.g，一级网110/70°C，二级网80/60°C

台

6

68

一级网循环水泵

流量720m3/h，扬程36.8m，配用电机110KW

台

2

69

一级网补水泵

流量35m3/h，扬程40m，配用电机7.5KW

台

2

70

反冲洗泵

流量35m3/h，扬程40m，配用电机7.5KW

台

1

71

二级网循环泵

流量1350m3/h，扬程80m，配用电机400KW

台

2

72

二级网补水泵

流量95m3/h，扬程40m，配用电机7.5KW

台

2

73

自动排污过滤器

DN6600 PN16

台

1

74

分水器

筒体直径DN1000，L=5340

台

1

75

集水器

筒体直径DN1000，L=5340

台

1

76

软水器

单台树脂罐处理能力30m3/h

套

1

77

水箱

长×宽×高  4000×2500×3000

台

1

78

海绵铁除氧器

单罐体处理能力20m3/h

套

1

79

热浸锌扁钢

40×4

米

300

80

进线柜

面

2

81

母联柜

面

1

82

馈线柜

面

6

83

动力电缆

批

1

84

控制电缆

85

其他辅材

批

1

4、主要原辅材料及用量

表5 本项目原辅材料及用量

序号

名称

储存量

现有工程年用量

改造后年用量

备注

1

煤

200t

2万t/a

1.95万t/a

外购，燃料。改造年用量来自核算值，现有工程数值为近三年的实际燃煤量的平均值。

2

石灰石/石灰

5t

42t/a
41t/a
外购，脱硫剂，贮存在锅炉房内的药品储存间内。

3

尿素

9t

35t/a

34t/a

外购，脱硝剂，贮存在锅炉房内的药品储存间内。

4

离子交换树脂

0

0.12t/a

0.12t/a

外购，软化水系统

5、公用工程
（1）给排水

本项目供水由市政自来水管网提供，用水主要为锅炉用水。排水为锅炉排污水、软化水再生废水和脱硫废水。

本项目与现有工程锅炉装机容量一致，用水量可类比现有工程的量。根据甲方提供数据，近三年年均用水量约为5万t/a。

脱硫系统用水，根据化学平衡计算，石灰和水的比例为56:18，则计算用水量为13.18t/a。石灰浆溶液中的水分蒸发量约为90%，则脱硫系统年用水量为131.80t/a。

尿素溶液最后稀释成质量分数10%的尿素溶液。34t/a的尿素，稀释成质量分数10%的尿素溶液需要306t/a的水。

软水制备效率按90%计算，则锅炉定期补水量为44606t/a。软化废水为4956t/a。锅炉定期排水按补水量的5%计算，为2230.3t/a。
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图2 水平衡图（t/h）

SNCR脱硝系统、布袋除尘器无废水排放。脱硫废水处理后回用于脱硫系统，不外排。锅炉定期排污水以及软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘及冲灰渣。

（2）初期雨水

初期雨水的计算公式如下：

Q = Ψ × F × i
式中，F为汇水面积，为3000m2；i为初期降雨深度，鸡西市1957年-2023年观测数据统计，小时降雨强度最大可达80mm，初期雨水收集前15min的雨水，则15min降雨量为20mm；Ψ为径流系数，厂区地面为硬化地面，取0.9。
计算初期雨水量为54m3。

下雨时，场区的雨水通过厂区排水沟汇入初期雨水收集池，初期雨水收集池的入口处设置阀门，阀门打开时，雨水进入初期雨水收集池，阀门关闭时，雨水沿着排水沟流出厂区外。初期雨水收集时间为15min，15min后阀门关闭，雨水外流。

初期雨水通过沉淀处理后，用于洒水降尘及供热中心内绿化用水。

（3）供热

本项目拆除新建1台29MW燃煤热水锅炉（型号SHW29-1.25/115/70-AⅡ往复炉排式热水锅炉）替代现有1台29MW燃煤热水锅炉用于冬季供暖。现有1台备用的29MW燃煤热水锅炉不变。

燃煤量根据下式计算：

总燃煤量 = (单位面积热负荷×供热面积×供暖时长) / (煤炭热值×锅炉热效率)

单位面积热负荷为55W/m2，供热面积为35.25万m2，供暖时长3960h，煤炭低位发热量18.17MJ/kg，锅炉热效率取78%。计算年燃煤量1.95万t/a。

则，锅炉年燃煤量为1.95万t/a。

（4）供电

本项目用电由市政电网提供，可满足本项目用电需求。

7、工作制度及劳动定员

本项目不新增劳动定员。

8、环保投资

本项目总投资2041万元，环保投资632万元，环保总投资占项目总投资的30.96%。环保投资详见表6。

表6 环保投资一览表

时段

类别

防治措施

投资（万元）

施工期

废气、噪声、废水、固废治理

建筑垃圾的运输、洒水降尘系统、苫布、围挡。

2

运营期

大气污染防治

布袋除尘器1套，脱硫系统1套，脱硝系统1套，布袋、脱硫剂、脱硝剂的购买，苫布。

610

噪声污染防治

基础减振垫、隔声设施、消声器。

2

固体废物治理

脱硫副产物脱水系统；废弃离子交换树脂委托处置；炉渣的运输。危险废物贮存库的建设。

8

环保设施

环保设施的运行、维护、维修费用。
6

监测

例行监测

4

环保投资合计（万元）

632

总投资（万元）
2041

占总投资比例（%）

30.96%



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程：






图3 施工期工艺流程及产污节点图

图4  营运期工艺流程及排污节点图

工艺流程简述：该项目29MW燃气锅炉运营后，其取水系统抽取自来水送至软水处理系统进行软化处理后并把软化水加入锅炉内；煤通过输煤系统进入燃料供应系统，点火、送风、锅炉开始正常工作。锅炉产生的烟气经SNCR脱硝、布袋除尘器除尘、石灰石-石膏法脱硫处理后通过脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m）。

表7 本项目运营期工程主要产排污节点一览表

污染类别

产生工序

主要污染因子

废气

锅炉烟气

烟尘、SO2、NOX、烟气黑度、汞及其化合物

废水

锅炉排污水

pH、COD、溶解性总固体、总汞、总镉、总砷、总铅
软化水再生废水

脱硫废水

噪声

锅炉、泵、风机等
机械噪声

固体废物

软化水设备

废弃离子交换树脂

锅炉燃烧

炉渣

布袋除尘器

除尘灰、废布袋

脱硫塔

脱硫副产物：石膏

锅炉房

废包装袋

危险废物

锅炉检修

锅炉非供暖季检修产生的废机油和含油抹布

在线监测设备

锅炉烟气在线监测过程产生的废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可手续

现有工程始建于2013年12月，2014年5月22日取得环评批复，批复文号为牡垦环审[2014]51号，建设内容为：建设2台29MW热水炉（一用一备），2台7MW热水炉（2台调峰锅炉），整体为3用1备；2016年12月开展竣工环保验收，并于2016年12月3日取得验收批复，批复文号为牡垦环验[2016]183号。北大荒集团黑龙江云山农场有限公司于2020年申请排污许可证，并于2020年4月16日取得排污许可证。由于产业政策变化，于2025年7月拆除了2台7MW热水炉。并于2025年重新申报，并于2025年8月5日取得新版排污许可证。自从取得排污许可证之日起，北大荒集团黑龙江云山农场有限公司已按要求完成历年的例行监测和执行报告的填报工作。

表8 现有工程一览表

工程

类别

工程内容

工程规模

主体

工程

锅炉房

现有2台29MW燃煤热水锅炉，1用1备。2台7MW热水炉（2台调峰锅炉）。由于产业政策变化，于2025年7月拆除了2台7MW热水炉。
辅助工程

软水制备系统

现有软水制备系统为离子交换树脂处理装置1套，处理能力30m3/h。

储运工程

煤场

位于锅炉房东侧，占地2000m2，堆存能力3200t煤。

渣场

位于煤场南侧，占地800m2
公用

工程

供水

本项目用水来源于市政自来水管网。用水主要为锅炉用水和生活用水。

排水

锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过脱水系统处理后回用，不外排，脱硝系统不产生废水。生活污水进入市政污水管网。
供热

冬季供暖由项目锅炉提供。

供电

市政电网供电。

环保

工程

废气治理措施

现有工程燃煤热水锅炉烟气经过SNCR脱硝、布袋除尘器除尘，钠碱脱硫处理后，通过45m高烟囱高空排放。煤场和渣场用苫布苫盖。

废水治理措施

锅炉定期排污水、软化废水经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过脱水系统处理后回用，不外排，脱硝系统不产生废水。
噪声防治措施

水泵等设备采用基础减振装置，电机安装消声器，设备位于锅炉房内，封闭隔声。 

固体废物治理措施

锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用。脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用。废弃的包装袋集中收集，外售。除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器的布袋由更换厂家回收利用。

地下水污染防治措施

现有防渗沉淀池采用水泥硬化。
2、现有工程排污情况

依据2025年烟气在线监测数据统计值（附件10）、2025年自行监测报告（附件9），及现场调查结果。现有工程排污情况如下：

（1）废水环境影响
锅炉排污水和软化水再生废水经过处理后回用于洒水降尘和冲灰渣，脱硫废水经过处理后回用，不外排。

(2)噪声环境影响

项目运行期间产生的噪声主要是水泵发出的机械噪声。采用低噪环保设备、采取减振、降噪、隔声等措施对噪声进行治理。治理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

(3)大气环境影响

锅炉烟气通过SNCR脱硝、布袋除尘、钠碱法脱硫处理后，通过45m高烟囱高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值。

(4)固废环境影响

锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用。脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用。废弃的包装袋集中收集，外售。除尘器收集的除尘灰，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用。
3、现有工程污染物实际排放量及许可排放量

现有工程SO2、NOx、颗粒物实际排放量取自2025年全年在线监测数据统计值，汞及其化合物取自2025年全年的例行监测报告数据的平均值。SO2折算后的小时排放质量浓度平均值为242.722mg/m3；NOx折算后的小时排放质量浓度平均值为231.322mg/m3；颗粒物折算后的小时排放质量浓度平均值为20.983mg/m3，汞及其化合物折算后的小时排放质量浓度平均值为0.004mg/m3。

现有工程许可排放量来自现有工程排污许可证。

现有工程污染物排放量及许可排放量如下：

表9 现有工程污染物实际排放总量汇总表
环境要素

污染物名称

现有工程实际排放量t/a
许可排放量t/a
废气

颗粒物

1.661

8.65

SO2
32.452

34.62

NOx
29.972

43.27

4、现有工程环境问题梳理以及整改措施

存在问题：

1、布袋除尘器、脱硝系统、脱硫系统设备老化，效果有所下降。

2、锅炉老化，燃煤热效率下降，对煤的损耗日益增加。

整改措施：

1、本次改造，拆除现有烟气治理系统，新建1套布袋除尘器、石灰石-石膏法脱硫系统、SNCR脱硝系统。

2、拆除1台现有在用的29MW锅炉，新建1台29MW燃煤热水锅炉。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境
1、达标区判定

本次评价收集到了环境空气质量模型技术支持服务系统2024年对鸡西市环境空气质量的统计结果：鸡西市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8 ug/m3、17 ug/m3、46 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为90 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。本项目所在区为环境空气质量达标区。

2、污染物环境质量现状评价

本项目涉及其他污染物为TSP和汞。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的要求。
（1）补充监测因子

监测因子为TSP、汞。

（2）监测时段

采样时间2026年06月28日-07月04日，分析时间：2026年06月28日-07月08日。

（3）监测布点

本项目厂界下风向。

表10 补充监测点位基本信息表

监测点名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离

厂界下风向（东北）400m处
TSP

24h连续监测，给出日均值

NE

400m

汞

给出小时值

（4）监测结果

表11 监测结果

污染物

平均时间

评价标(mg/m3)

监测浓度范围(mg/m3)

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

TSP

日均值

0.3

0.170~0.182

60.67

0

达标

汞

小时均值

0.05

＜0.003

3.0

0

达标

补充监测结果达标。区域污染物环境质量现状达标。

二、地表水环境
本项目废水不外排。本项目地表水环境质量现状调查采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息和收集的现有资料进行评价，不进行现状补充监测。

本项目所在区的地表径流汇入七虎林河，云山水库坝址~新尾村。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，七虎林河，云山水库坝址~新尾村，规划水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。


图4 全省地表水水质状况示意图

根据2025年《黑龙江省生态环境状况公报》可知，七虎林河水质现状为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

三、声环境
本项目位于云山农场场部，属于居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2类声功能区。

本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为西侧厂界外10m处的云山农场别墅小区。本次对该敏感点进行监测。
表12 噪声监测结果

监测位置

监测时间

昼间监测结果

夜间监测结果

云山农场别墅小区
2026.07.01-07.02
46-47

41-43

标准限值

60

50

达标判定

达标

达标

项目周围以居民区、耕地为主，无较大噪声源，声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

	环境

保护

目标
	据现场踏勘可知，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。具体见表3-2。

一、大气环境保护目标

项目周边大气环境保护目标主要为云山农场场部的居民集中区，具体见大气专项评价。

二、声环境保护目标

本项目厂界外50m范围内声环境敏感目标为云山农场别墅小区居民区。

表13 声环境保护目标一览表

声环境

名称

位置关系
距离厂界最近距离
保护对象

功能区划

云山农场别墅小区

W

10m

人群

《声环境质量标准》（GB3096-2008）
三、地下水环境保护目标

本项目厂区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境保护目标

本项目拆除新建锅炉在现有锅炉房内进行，不新增用地；不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)表1建筑施工场界环境噪声排放限值。

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

项目

昼间

夜间

标准值

70 dB(A)

55 dB(A)

2、施工期扬尘、粉尘的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

污染物

无织排放监测浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0 mg/m3
3、本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，详见表3-3。

 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

污染物浓度

排放浓度限值（mg/m3，烟气黑度：级）

SO2
300

NOx
300

颗粒物

50

汞及其化合物

0.05

烟气黑度

≤1

4、厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

排放浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

5、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

  噪声排放标准

标准名称

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类

60dB（A）

50dB（A）

6、如发生事故无法回用脱硫系统时，可临时用于除渣系统，此时脱硫废水车间排放口应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放标准。

 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度

序号

污染物

最高允许排放浓度mg/L
1

总汞

0.05

2

总隔

0.1

3

总砷

0.5

4

总铅

1.0

7、固体废物

本项目产生的固体废物为锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂，由厂家回收利用，不暂存。废弃离子交换树脂的一般固体废物代码由《一般固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）确定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	表14 总量控制因子产生及排放情况   单位：t/a

名称

原环评批复（牡垦环审[2014]51号）总量

预测排放总量

本次改建后增减量
颗粒物

88.3

5.98

-82.32
SO2
51

29.29

-21.71
NOx
58.8

34.72

-24.08
本项目实施后的预测排放总量较2014年批复的（牡垦环审[2014]51号）总量有所消减。其中消减颗粒物82.32吨，消减二氧化硫21.71吨，消减氮氧化物24.08吨。所以本项目实施后无新增排放总量，无需申请排放总量。

表15 项目实施前后“三本帐”       单位：t/a

项目

污染物

现有工程排放量（排污许可证许可排放量）

本项目预测排放量

以新带老削减量
改建后总排放量

增减量

废气

颗粒物

8.65

5.98

8.65

5.98

-2.67
SO2
34.62

29.29

34.62

29.29

-5.33
NOx
43.27

34.72

43.27

34.72

-8.55



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本工程施工期主要内容为现有工程锅炉及其他设备拆除和新设备的安装，环保用房的建设等。

施工期环境影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废对环境产生的影响。

1.施工扬尘影响分析

施工期产生的大气污染物主要为颗粒物，是由于环保用房建设过程中场地平整、土方挖掘、残土、建筑材料的装卸、运输、存放过程等引起的施工粉尘污染。地基挖掘产生的弃土将临时堆存于工地四周，待地基处理完成后，大部分用于回填，少量剩余土方作为厂区绿化用土，扬尘产生量较小，且扬尘主要为天然土壤飞扬产生的粉尘。

对此，项目施工现场设置围栏、洒水降尘、运输车辆加盖苫布、施工区域内砂土堆场加盖苫布、建筑垃圾及时清运。有效的控制了施工期粉尘对大气环境的影响。施工期扬尘、粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求。
2.施工噪声影响分析

施工期噪声影响主要来自机械设备的运行，为降低施工过程中噪声对周边敏感目标的影响，采取以下控制措施：

①合理布局施工现场

施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累积声级过高风险，降低施工设备噪声对周围敏感点的影响。

②合理安排施工时间

避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，制订施工计划时间。禁止高噪声施工工艺夜间（22:00~6:00）施工，禁止运输车辆夜间运输，施工单位应征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。

③降低设备声级

设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

④施工时采用降噪作业方式

对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

⑤最大限度地降低人为噪音

不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。

⑥局部隔声降噪措施

在土石方等产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。

⑦施工车辆管理

加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。

采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，施工噪声对声环境的影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。因此，项目施工过程中产生的噪声对周边的声环境影响很小。

3.施工废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员生活污水排入厂区防渗旱厕；施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，但水量较小，主要污染物为泥沙，收集沉淀后洒水抑尘，对环境影响较小。

4.施工固体废物

本工程施工期产生的固体废物主要为建筑施工产生的弃土、废砖等建筑垃圾。以及原有设备拆除产生的废旧设备等。施工过程产生的固体废物，为一般固体废物。工程施工中产生的土方用于回填地基和厂区平整等，不外排；废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地环卫部门指定的地点填埋；原有设备拆除产生的废旧设备外售废品回收站。生活垃圾产生量较小，统一收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生明显影响。

以上影响均为短期影响，均将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、锅炉烟气源强核算

依据《排污许可证申请与核发技术规范--锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，锅炉排污单位应优先采用理论公式（以燃料元素分析数据或组分分析数据为依据）计算基准烟气量：

依据燃料信息,本项目燃煤低位发热量Qnet,ar=13.58MJ/kg＞12.54MJ/kg；Vdaf=42.13%≥15%，所以本项目基准烟气量计算方法公式为：

Vgy=0.411Qnet,ar+0.918=0.411×13.58+0.918=6.49Nm3/kg。

本项目年燃煤量为1.95万t/a，年运行时间为3960h，计算烟气量为32000m3/h。

本项目运营期主要的大气污染物为锅炉烟气中排放的颗粒物、SO2、NOx，汞及其化合物，以及氨逃逸。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），采用物料衡算计算锅炉废气污染源源强：

（1）颗粒物  

R为1.95万t/a；

根据煤质分析报告，Aar为36.40%；

dfh根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附件中给出的系数范围，往复炉排15%-20%，按照环境影响最不利原则，本次取上限值20%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），袋式除尘器的除尘效率为99~99.99%，本次ηc取99.6%。

Cfh取值来自《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2025）为5%。

计算本项目烟气中颗粒物的排放量5.98t/a。

（2）二氧化硫


R为1.95万t/a；

Sar根据鸡西市检验监测中心2025年12月对云山农场供热中心的煤产品监督抽检检验报告，本次计算取0.38%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表，q4为7%-12%，按照环境影响最不利原则，本次取下限值7%；

按照环境影响最不利原则和新建脱硫塔技术参数，综合近三年现有工程脱硫塔平均脱除效率，结合近三年烟气在线监控系统统计数据，充分考虑总量排放指标可达性。本次脱硫效率取值低于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表中90-99%的推荐值。本次ηS取75%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表，K为0.8-0.85，按照环境影响最不利原则，本次取上限值0.85。

计算二氧化硫的排放量29.29t/a。

（3）氮氧化物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表，层燃炉氮氧化物质量浓度在100-600mg/m3之间，本次计算氮氧化物的质量浓度类比现有工程1#锅炉（与本工程锅炉型号一致，类比可行）2025年在线监测数据统计值，NOx折算后的小时排放质量浓度平均值为230.082mg/m3（见附件10），原脱硝效率45%反算炉膛出口氮氧化物质量浓度为420.58mg/m3。按在100-600mg/m3之间，因此本次计算ρNOx取420.58mg/m3；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表，SNCR对NOx的脱除效率30%~50%，按照环境影响最不利原则，本次ηNOx取下限值30%。

计算氮氧化物的排放量为34.72t/a。

（4）汞及其化合物


R为1.95万t/a；

mHgar取自《4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册》附表1，为0.16；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附表，湿法脱硫、除尘对汞的协同处理效率ηHg为70%。

计算汞及其化合物的排放量为0.0009t/a。
经计算，本项目锅炉污染物的产生及排放情况见表16。

表16 锅炉烟气的产生及排放情况

污染物

颗粒物
SO2
NOx
汞及其化合物

产生量（t/a）

1494.32
117.15

49.59

0.0031

产生浓度（mg/m3）

11807.64
925.7

391.87

0.0247

排放量（t/a）

5.98
29.29

34.72

0.0009

排放浓度（mg/m3）

47.23
231.43

274.31

0.0074

（2）氨逃逸

本项目SNCR系统采用尿素脱硝，与NOx反应过程中将产生无组织排放的NH3，产生逃逸现象。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）的规定，氨逃逸浓度宜小于8mg/m3，由于SCNR为炉内喷淋，因此产生的大部分NH3在炉膛内被焚烧氧化生成N2和H2O，剩余极少的NH3形成逃逸。经查阅《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010），SNCR系统氨逃逸量低于3ppm（约2.28mg/m3）。

（3）无组织扬尘

本项目无组织扬尘污染主要来自煤场、渣场的装卸和堆存过程产生的扬尘。装卸和堆存扬尘的产生量根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘的颗粒物产生量核算公式进行计算，具体公式如下：


储煤场的运转周期为18天，则转运次数为10次，每次33车，合计330车次，单车平均运载量为59t/车。煤场面积2000m2。风蚀扬尘概化系数为31.1418。风速概化系数为0.0015，物料含水率概化系数为0.0054。则根据上述公式计算煤场的装卸及堆存扬尘产生量为131t/a，30.60kg/h。煤场用苫布苫盖，且定期洒水降尘，苫盖的除尘效率为86%，洒水降尘效率为74%，则计算煤场扬尘排放量为4.76t/a，1.10kg/h。

渣场的运转周期为10天，则转运次数为18次，每次36车，合计648车次，单车平均运载量为11t/车。渣场面积800m2。风蚀扬尘概化系数为46.1652。风速概化系数为0.0015，物料含水率概化系数为0.0005。则根据上述公式计算渣场的装卸及堆存扬尘产生量为75.5t/a，17.48kg/h，渣场用苫布苫盖，且定期洒水降尘，苫盖的除尘效率为86%，洒水降尘效率为74%，则计算渣场扬尘排放量为2.75t/a，0.63kg/h。

（4）非正常工况

非正常情况主要出现在SNCR系统、除尘系统、脱硫系统故障时。

SNCR脱硝系统故障时，喷入的尿素量不足或喷嘴全部堵塞的情况设定为事故情景，事故状态下按SNCR去除效率为25%，NOx的排放浓度为293.91mg/m3。

布袋除尘器故障时，部分滤袋破损，除尘效率按80%计算，非正常状况颗粒物的排放浓度2361.53mg/m3。

脱硫系统故障时，脱硫效率为50%，SO2的排放浓度为462.85mg/m3。
表17 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量/m3/h

产生浓度/mg/m3
产生量/kg/h

工艺

效率/%

核算方法

废气排放量/m3/h

排放浓度/mg/m3
排放量/kg/h

燃烧

锅炉

有组织排放

SO2
物料衡算

32000

925.70

29.58

石灰石-石膏法

75

物料衡算

32000

231.43

7.40

3960

燃烧

锅炉

有组织排放

NOx
物料衡算

32000

391.87

12.52

SNCR

30

物料衡算

32000

274.31

8.77

3960

燃烧

锅炉

有组织排放

PM10
物料衡算

32000

11807.64

377.35

布袋除尘器

99.6

物料衡算

32000

47.23

1.51

3960

燃烧

锅炉

有组织排放

汞及其化合物

物料衡算

32000

0.02

0.008

/

/

物料衡算

32000

0.0074

0.0002

3960

燃烧

锅炉

有组织排放

NH3
--

--

--

--

--

--

类比

--

2.28

--

3960

燃烧

锅炉

非正常排放

SO2
物料衡算

32000

925.70

29.58

石灰石-石膏法

50

物料衡算

32000

462.85

14.79

1

燃烧

锅炉

NOx
物料衡算

32000

391.87

12.52

SNCR

25

物料衡算

32000

293.91

9.39

1

燃烧

锅炉

PM10
物料衡算

32000

11807.64

377.35

布袋除尘器

80

物料衡算

32000

2361.53

75.47

1

煤场

煤场

无组织

TSP

系数法

/

/

30.60

遮盖、洒水降尘、防风抑尘网

86/74

系数法

/

/

1.10

4320

渣场

渣场

TSP

/

/

17.48

/

/

0.63

4320

综上可知，锅炉产生的污染物通过脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m），污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）限值要求。

3、排放口基本信息

本项目排放口情况见下表：

表18 排放口基本情况表

序号

编号及名称

类型

高度（m）

排气筒内径（m）

污染物

温度（℃）

地理坐标

经度

纬度

1

DA001

脱硫塔顶烟囱
主要排放口

45

0.85

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨逃逸
80

132°29′15.954″

45°54′39.665″

5、废气治理可行性技术分析
本项目采用SNCR脱硝、布袋除尘器、石灰石-石膏法脱硫，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7中对污染防治可行技术的要求。

本项目锅炉房周围200m范围内最高建筑为28m。《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中4.5章节提出：“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟肉不低于8米。新建锅炉房的烟肉周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目锅炉为燃煤热水锅炉，且为拆除改建，烟气通过脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m）。因此，本项目锅炉烟囱的设置满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求。

煤堆高度3.5米，防风抑尘网为4.5米。可有效防止无组织废气逸散。

综上，本项目锅炉废气环境污染防治措施可行。

煤中含有极少量的汞，铅，镉，铬，砷等重金属元素，随着煤的燃烧，进入锅炉烟气中，扩散进入大气环境，并且会有部分重金属通过大气沉降进入土壤环境。但是这些重金属含量极低，一部分扩散在空气中，还有一部分被植物叶片吸收，进入土壤环境的浓度极低，不予考虑。

6、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划。

表19 本项目大气污染源监测计划

排污类别

监测点位
监测指标

监测频次

执行标准

废气

有组织

脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m）
林格曼黑度、汞及其化合物

每季度监测1次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值
颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物

在线

无组织

厂界

颗粒物

每季度监测1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

二、废水

本项目排水为锅炉排污水、软化水再生废水和脱硫废水。

本项目与现有工程锅炉装机容量一致，用水量可类比现有工程的量。根据甲方提供数据，近三年年均用水量约为5万t/a。软水制备效率按90%计算，则锅炉定期补水量为44606t/a。软化废水为4956t/a。锅炉定期排水按补水量的5%计算，为2230.3t/a。锅炉定期排污水（主要污染因子为SS）以及软化废水（主要污染因子为SS和无机盐）经过混凝沉淀处理后用于洒水降尘及冲灰渣。

根据本文图2水平衡图，脱硫废水量为13.18t/a。脱硫废水主要污染因子为pH、总汞、总砷、总隔、总铅。脱硫废水源强参照《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T 997-2020）pH6~9、总汞≤0.05 mg/L、总砷≤0.5 mg/L、总隔≤0.1 mg/L、总铅≤1.0mg/L。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表9锅炉废水可行技术，锅炉生产废水，包括定期排污水、软化废水、脱硫废水，可行技术为一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（混凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）。本项目锅炉软化废水、定期排污水经过混凝沉淀处理后，悬浮物及部分无机盐离子被沉淀处理，仅剩部分无法沉淀的无机盐离子，可用于冲灰渣。脱硫废水经过混凝沉淀处理，上清液返回脱硫系统，沉渣进入浆液池，依据2026年4月10日自行监测报告（附件9）对脱硫废水的检测数据，除pH（6.3）外，总汞、总砷、总隔、总铅均未检出。属于排污许可证可行技术，措施可行。

脱硫废水处理后回用于脱硫系统，车间内循环使用，不外排。如发生事故无法回用脱硫系统时，可临时用于除渣系统，此时脱硫废水车间排放口应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放标准。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废水监测计划。

表20 本项目水污染源监测计划

排污类别

监测点位
监测指标

监测频次

执行标准

废水

脱硫废水

脱硫设施排放口

pH 值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量
每季度监测1次

1.回用脱硫系统时参考《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》（DL/T 997-2020）执行

2.如发生事故无法回用脱硫系统时，可临时用于除渣系统，此时脱硫废水车间排放口应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放标准
三、噪声

1、噪声源强

本项目的噪声主要为水输送泵运行时产生噪声。设备噪声在70～85dB(A)之间。本项目设备产生的噪声源强见下表。

表21 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强/dB(A)

降噪措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

持续时间

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

锅炉房

水泵

70-80

建筑物隔声

5

2

6

2.0

64-74

昼间、夜间

25

39-49

/

3960h

2

锅炉房

风机

80-85

建筑物隔声

5

2

6

2.0

69-79

昼间、夜间

25

44-54

/

3960h

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声模式预测本项目各噪声源对周围环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，并结合建设项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式，预测本项目运营期设备噪声对厂界的影响。噪声预测结果见下表。

表22 厂界噪声预测结果表  单位：dB(A)

序号

名称

贡献值

标准限值

达标情况

1

东侧厂界

39.7

60

达标

2

南侧厂界

39.8

60

达标

3

西侧厂界

43.4

60

达标

4

北侧厂界

42.8

60

达标

表23 敏感点处噪声预测结果 单位：dB(A)

序号

名称

贡献值

现状值

预测值

标准限值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

敏感点处（云山农场别墅小区）

43.2

35.9

47

43

48.5

43.8

60

50

达标

本项目设备位于锅炉房内，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，本项目厂界噪声东、南、西、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

根据噪声叠加公式计算：

计算敏感点处噪声预测值为昼间48.5dB(A)，夜间43.8 dB(A)。则敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。本项目严格落实环保措施后，对周围声环境影响较小。

2、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目噪声监测计划如下。

表24 项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

厂界噪声

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

3、噪声影响分析

本项目的噪声主要为水泵运行时产生噪声。设备噪声在70～80dB(A)之间。通过选用低噪声设备，底座固定，安装减振、隔声装置，锅炉房密闭等措施，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。
四、固体废物
项目固体废物产生及处置情况见下表。

1、锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用。

2、脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用。

3、废弃的包装袋集中收集，外售。

4、除尘器收集的除尘灰，贮存在锅炉房内灰罐，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。根据历年运行经验，炉渣及时转运，渣场的贮存容量一般情况下在40%左右，当容量达到60%，且不能及时外运的情况下，管理人员应立即向农场负责人汇报，沟通附近的供热站是否存在贮存余量作为本项目灰渣应急贮存场所。

灰渣量按下列公式计算：


燃煤量B为2.64万t/a，灰分A为36.67%，灰渣可燃物含量Cz按15%计算，飞灰占总灰分比例按15%计算，计算本项目炉渣产生量为7151t/a，灰分1262t/a，灰分被布袋除尘器收集，除尘效率99.9%，则除尘器收集到的灰分为1260t/a。

布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用。

危险废物

(1)危险废物种类、贮存及处置
锅炉检修产生的废机油、含油抹布属于HW08中的危险废物；锅炉烟气在线监测过程产生的废液、失效标准样品、废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件属于HW49危险废物。

以上危险废物应集中收集，设置危险废物贮存库，废机油和含油抹布置于封闭PE桶内；在线监测设备废液采用封闭瓶装，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件用封闭袋装，暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

(2)危险废物贮存设施污染控制要求

①选址合理性分析

危险废物贮存库设在新建的环保用房内，不占用生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不涉及溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，距离江河、湖泊、运河、渠道、水库等较远，选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）提出的选址要求。
②危险废物贮存库建设要求

危险废物贮存库的建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设：
A.危险废物贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

B.危险废物贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。危险废物贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。或采用具有相应功能的装置。

C.危险废物贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。

D.危险废物贮存库地面及1m高墙裙防渗采用至少2mm高密度聚乙烯土工膜（HDPE），渗透系数不大于10-10cm/s的防渗措施。

本项目危废贮存库的设计、施工和运行管理均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。贮存场所地面作硬化处理，场所防雨、防风、防晒，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存；根据相关管理规定，危险废物贮存不超过一年，企业按照管理要求做好台账记录，定期交由处置公司处理处置，禁止长期存放；本项目危废贮存库设置在线视频监控。

表25 厂内危险废物的贮存与GB18597-2023的相符性

序号
项目
规范要求
本项目情况
相符性
1
贮存场所的要求
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本项目危险废物贮存库内各个储存区之间建设有墙体隔挡。
符合
2
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
本项目废机油、含油抹布0.5kg/a，监测废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件0.3kg/a，废机油和含油抹布置于封闭PE桶内，贮存在危险废物贮存库。监测废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件封闭袋装，贮存在危险废物贮存库。贮存过程没有渗滤液产生。
符合

3
VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。
废机油和含油抹布置于封闭PE桶内，贮存在危险废物贮存库。监测废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件封闭袋装，贮存在危险废物贮存库。密闭后VOCs挥发量微小，故不设置气体收集装置和气体净化设施。
符合
根据上表对照分析，本项目危险废物贮存库的设计、建设和运行管理均符合规范要求。本项目危险废物贮存库能够满足贮存危废暂存要求，贮存库一方面能够保证危险废物的安全存储，另一方面可以防止事故废水渗入地下对土壤和地下水环境造成影响。

③转移运输影响分析

固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。

危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。

危废运输要求：
厂外运输过程中及厂区内转移过程中均要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。

危险废物运输中应做到以下几点：

A.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

B.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

C.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

D.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

综上，本项目各种固体废物均得到合理地处理与处置，不会产生二次污染，对周围居民无不良影响。

（4）签订委托处置协议

本项目出库转移至有资质的危废处置单位进行最终处置或资源综合利用。

综合上述，本项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。
表26 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

贮存及最终去向

核算方法

产生量/t/a

工艺

处置量/t/a

脱硫装置

锅炉内

脱硫副产物

一般工业固体废物

物料衡算法

1614.84

委托处置

1614.84

贮存在库房内，外售，综合利用。

脱硫、脱硝装置

锅炉房

废弃包装袋

一般工业固体废物

经验判断

0.03

委托处置

0.03

集中收集，暂存在锅炉房内的药品储存间，外售，综合利用。

除尘

除尘器

除尘灰

一般工业固体废物

物料衡算法

1260

委托处置

1260

贮存在锅炉房内灰罐，无偿作为农场铺路用原料

锅炉

锅炉

炉渣

一般工业固体废物

系数法

7151

委托处置

7151

贮存在渣场，无偿作为农场铺路用原料

除尘

除尘器

废布袋

一般工业固体废物

经验判断

0.02

委托处置

0.02

由更换厂家回收利用，更换后直接带走，不暂存。

软化水

树脂罐

废弃离子交换树脂

一般工业固体废物

经验判断

0.5/5a

委托处置

0.5/5a

由更换厂家回收利用，更换后直接带走，不暂存。

锅炉检修

锅炉检修过程

废机油、含油抹布

危险废物

经验判断

0.5kg

/a

委托处置

0.5kg

/a

废机油和含油抹布置于封闭PE桶内。暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置
在线监测

在线监测设备

监测废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件

危险废物

经验判断

0.3kg

/a

委托处置

0.3kg

/a

废液采用封闭瓶装，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件用封闭袋装，暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置

表27 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废机油、含油抹布

HW08

900-249-08

0.5kg/a

锅炉检修

液态/固态

机油、抹布

机油

1年

T，I

集中收集暂存，委托有资质单位处理

2

监测废液，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件
HW49

900-047-49

0.3kg

/a

在线监测设备

固态/液态

磷酸、颗粒物、塑料等

磷酸、汞等

6个月

T/C/I/R

集中收集暂存，委托有资质单位处理

六、环境风险

（1）评价依据

本项目风险主要为火灾

（2）风险类型及影响途径

本项目可能存在的风险类型为不规范操作或设备老旧引起火灾。

污染途径：
（a）对地表水的污染
发生火灾如采用水作灭火剂，消防水经厂区雨水管网排放，消防水中主要污染物为SS，经城市污水处理厂处理，达到排放标准后排放。由于消防水不直接排入地表水，不会对地表水环境造成污染。

（b）对大气环境的污染
火灾发生时有害气体的浓度会得到扩散与稀释，对环境空气质量只产生暂时性影响。火灾发生时，烟气在短时间内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。
（3）风险防范措施

为了有效地防范火灾事故的发生，厂区应制定事故应急手册，员工还需要对天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握。

加强明火管理，严防火种进入

应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的器具等进入楼内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。严格限制外单位车辆进入场区，进入场内的汽车车速不得超过5km/h。

厂内动火，须经审批

设备维修过程中，不可避免地要使用电气焊或其他维修火焰。由于工艺装置存有天然气，动火点又与工艺系统有着一定的联系，故必须认真落实好各项动火安全措施，并经场内负责人批准。

③搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点

A、事故防范方案的制定与演练，要与实际相结合。在巡察和排除事故隐患的日常工作中，要掌握以下几点：

B、对设备、管道及各类附件等任何部位的泄漏，即使是微小的漏损也不能放过，都应采取措施，加以排除。

C、要经常注意观察和分析常见故障部位及处理后的情况，检查是否还有漏气的现象的隐患。

D、根据气温变化、设备运行状况，来调整各项作业方案和设备运行参数，并采取防冻或降温措施，防止异常情况发生。

④搞好电器管理，采用防静电电器，预防电火花产生。电器设计要符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）要求。

（4）应急预案编制要求

环境风险应急预案是在安全预案的基础上，突出减少环境风险的预案。本项目应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)和《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省突发事件应急预案管理办法的通知》（黑政规﹝2018﹞2号），制订本项目的突发环境事件应急预案并上报当地政府有关部门备案。项目制定的突发环境事件应急预案应包括以下内容：

1）总则。包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等，做到目的明确、依据合法、范围明确、符合国家有关规定要求和本单位应急工作实际。

2）企业基本情况。本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等，明确有关设施、装置、设备、生产线以及重要目标场所的布局等情况。

3）本单位环境危险源情况。本单位的环境危险源情况分析，主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度，能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度，能够客观分析可能发生的事件特征、主要污染物种类，客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。

4）应急物资储备情况。针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等，明确对应急救援所需的物资和装备的要求，应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。

5）应急组织指挥体系与职责。包括领导机构、工作机构、地方机构或者现场指挥机构、环境应急专家组等，能够清晰描述本单位的应急组织体系，明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责，各应急救援小组设置合理，应急工作明确。

6）预防与预警机制。包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等，明确预防和管理措施，明确隐患排查和整治措施，明确预警信息发布的方式、内容和流程，预警级别与采取的预警措施科学合理。

7）应急处置。包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施等。

8）后期处置。包括善后处置、调查与评估、恢复重建等，明确事故发生后，污染物处理、善后处置、应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。

9）应急保障。包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、通信保障、科技支撑等，明确上述各类保障措施。

10）监督管理。包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等，明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法；如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作；明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容；明确各类奖惩制度。

11）附则。包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等，对预案中用到的术语进行解释，明确预案的解释单位，说明预案修订情况，明确实施日期。

12）附件。包括相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等，通讯录应列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效；给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁；明确工作流程，关键的路线、标识和图纸等；以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。

六、环境影响评价与排污许可制度衔接

根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“五十一、通用工序，109.锅炉：除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以上的锅炉（不含电热锅炉）”，需要进行排污许可证重点管理。

本次改造应根据实际改造情况变更现有排污许可证。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、

林格曼黑度、汞及其化合物、氨逃逸
	SNCR脱硝、布袋除尘器、石灰石-石膏法脱硫，处理后通过脱硫塔顶烟囱排放（烟囱出口至地面为45m）。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	厂界
	颗粒物
	煤场和渣场用苫布苫盖，定期洒水降尘，供热中心四周设置4.5m高防风抑尘网（镀锌喷塑钢网，环绕供热中心四周，全长280m）。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	锅炉排污水、软化水再生废水、脱硫废水
	pH、COD、溶解性总固体
	混凝沉淀处理后回用
	废水不外排

	声环境
	设备噪声
	水泵、风机、锅炉噪声
	选用低噪声设备，合理布局噪声源，并设置减振底座进行降噪处理
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、锅炉软化水处理装置产生的废弃离子交换树脂由厂家回收利用。

2、脱硫副产物外售至黑龙江省金刚水泥有限公司虎林分公司，综合利用。

3、废弃的包装袋集中收集，外售。

4、除尘器收集的除尘灰，贮存在锅炉房内灰罐，与锅炉灰渣一同处置，无偿送至北大荒集团黑龙江云山农场公路站做铺路用原料。

5、布袋除尘器每5年更换一次布袋，由更换厂家回收利用。

6、锅炉检修产生的废机油、含油抹布属于HW08中的危险废物；锅炉烟气在线监测过程产生的废液、失效标准样品、废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件属于HW49危险废物。以上危险废物应集中收集，设置危险废物贮存库，废机油和含油抹布置于封闭PE桶内；在线监测设备废液采用封闭瓶装，失效标准样品，废滤筒，沾染了烟气污染物的废弃管路密封件用封闭袋装，暂存在危险废物贮存库，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库设在新建的环保用房内，地面及1m高墙裙防渗采用至少2mm高密度聚乙烯土工膜（HDPE），渗透系数不大于10-10cm/s。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强明火管理，严防火种进入；

②搞好事故抢险演练，及时堵住泄漏点；

③安全警示标识及公告栏设置；

④建立安全管理制度。

	其他环境

管理要求
	根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，及时办理排污许可相关手续，并按要求规范设置排污口。本次改造后，应及时申请排污许可证变更，并按变更后的内容进行例行监测。


六、结论

	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表 

单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	8.65
	8.65
	
	5.98
	8.65
	5.98
	-2.67

	
	SO2
	34.62
	34.62
	
	29.29
	34.62
	29.29
	-5.33

	
	NOx
	43.27
	43.27
	
	34.72
	43.27
	34.72
	-8.55

	一般工业

固体废物
	废弃离子交换树脂
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	

	
	炉渣
	
	
	
	7151
	
	7151
	

	
	除尘灰
	
	
	
	1260
	
	1260
	

	
	废布袋
	
	
	
	0.02
	
	0.02
	

	
	脱硫副产物
	
	
	
	1614.84
	
	1614.84
	

	危险废物
	废机油、含油抹布
	
	
	
	0.5kg/a
	
	0.5kg/a
	

	
	废液，失效标准样品，废滤筒等
	
	
	
	0.3kg/a
	
	0.3kg/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 项目地理位置图


附图2 总平面布置图
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附图3 项目四周照片


            南侧  树林带                         西侧  云山农场别墅小区


            东侧 空闲房屋                        北侧 空地（照片中为废弃厂房）

附图4 环境保护目标分布图
[image: image2.png]



附件1 可研批复（节选）





附件2 煤质分析报告

附件3 生态环境分区管控分析报告
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附件4 环境质量现状监测报告






现有工程环评批复
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6.现有工程竣工环境保护验收意见
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7.鸡西市检验检测中心煤产品监督抽检检验报告
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8.现有工程排污许可证副本
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9.现有工程自行监测报告
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10.现有工程在线监测系统截图
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11.灰渣、粉煤灰处置协议
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12.脱硫石膏处置协议

[image: image24.jpg]JB A B R A A B S

7. dbAFEABRILE LRGHRA TG ER X EER
Sk gL
275 BRITEENKEERA S RKS AR

SRR e LA B AV Sk B AR IR B = LB R, BT
B WG EEREKE, AF “FEHE. ERELE” 8
BN, AT, PR S EEAT.
—. BAMXSE
(1) B %3k ME T REBREAE
=\ ZHHXE
(1) AR EHBHRA EREER KA.
(2) MBBRAEHTERNEEFIA.
=, P A R (8] B R Z W SRR RIS R
M. AP—KFG, B2 ER—, 0F R
2], 27

TN G
HEH. 222840










循环回用0.003





浆液配置
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脱硫塔





脱硫废水





挥发0.03
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软化水制备
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设备基座、环保用房施工
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原锅炉等设备拆除
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